MC20B经济型压力变送器

MC20B经济型压力变送器采用进口不锈钢隔离膜片的高精度、高稳定性的芯片组装，产品经过精密的结构设计、合理的温度补偿，配以线性处理电路、V/I转换及对不锈钢壳体的全密封焊接工艺制造。输出信号4～20mA、0～10mA、0～5VDC等。产品可用于对气体、液体、蒸汽压力的测量及具有腐蚀性介质的压力测量。根据需要，可配线性100%指针表头或数字显示表头。

- 应用场合：

本产品广泛应用于水厂、炼油厂、污水处理厂、建材、轻工、机械等工业领域，实现对液体、气体、蒸汽压力的测量。

- 产品特点：

具有反向极性和限流保护；激光调阻温度补偿；零点、量程可现场调节；范围宽抗腐蚀，适于多种介质；过载及抗干扰能力强，性能稳定。

- 性能参数：

| 测量介质 | 气体、液体、油等与316兼容的介质 |
| --- | --- |
| 测量形式及范围 | 表压（G）---最大(0～60)MPa, 最小(0～0.5)KPa |
|  | 绝压（A）---最大(0～40)MPa, 最小 (0～5)KPa |
|  | 负压（B）--- (-0.1～40)MPa, 最小(-0.2～0.2 )KPa |
| 精度等级 | 0.1、 0.25、 0.5 |
| 过载能力 | 量程的2～5倍 |
| 长期稳定性 | 小于0.25%FS/年，小于0.5%FS/年 |
| 供电电源 | 15～36 VDC（标定电压24VDC） |
| 输出信 | (4～20)mA（二/三线制）、（0～10/20）mA （0～5）V、（1～5）V、（0～10）V |
| 显示方式 | 指针表头或数字显示可选配 |
| 校准 | 通过调节精密电位器实现对零点、量程调节 |
| 工作温度 | -40～80℃ 补偿温度：-20～70 ℃ |
| 过程连接 | M20×1.5外螺纹（Ф3内孔）或用户注明 |
| 隔离膜片材料 | 316 不锈钢 |
| 传感器接口材料 | 1Cr18Ni9Ti |
| 外壳材料 | 合金铝 |
| 防护等级 | IP65 |

- 产品选型：

| MC20B口口E口A口C口D口F口经济型压力变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC20B | 经济型压力变送器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口 | 量程（注明压力量程范围） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G、表压 A、绝对压力 B、密封压力 C负压 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 口 | 膜片材料 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K、扩散硅（默认） T、陶瓷压阻 P、陶瓷电容 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E口 | 输出信号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、(0～5)VDC 2、二线制(4～20)mA(默认) 3、(0～10)mA 4、其它注明 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A口 | 精度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、0.1 2、0.25 3、0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C口 | 过程连接方式 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、外螺纹M20×1.5（默认） 2、外螺纹G1/2 3、外螺纹NPT1/2 4、 M27×2 5、法兰 6、其它注明 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D口 | 显示方式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1、无显示 （默认） 2、0～100%线性指示 3、LCD数字显示(液晶) 4、LCD数字0～100%显示（液晶） 5、LED数码管显示 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F口 | 防爆等级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1、标准型不防爆（默认） 2、本安型（EXiaIICT4） 3、隔爆型（EXdIIBT4） |

- 外形结构及尺寸示意图：