MC20W卫生型（齐平膜）压力变送器

MC20W卫生型（齐平膜）压力变送器是在MC20A和MC20B压力变送器原型基础上，加装焊接密封隔离膜片结构而形成的。它的焊接密封隔离膜片装置具有多种不同过程连接结构形式，特别适用于高温、高粘度、结晶状介质及易堵塞场合的压力测量，也适用于卫生、医药场合的压力测量。

典型应用：

食品、饮料、医药卫生、造纸等卫生工业领域

技术性能：

- 清洁平面型隔离膜片，符合国际3A卫生标

- 量程：0-5KPa~35MPa

- 电源：15-36VDC

- 温度漂移:0.02%FS/°C

- 精度:0.25%

- 外壳防护:IP65

- 电气连接:电缆式\霍斯曼接头\2088壳体\防水盒式可选

- 温度：电子线路板工作在 -40～85℃；敏感元件工作在 -40～104℃；储存温度 -40～85℃；带数字显示 -25～65℃（正常运行）；-40～85℃（无损坏）；

- 相对湿度：0～95%

- 稳定性：最大量程范围的±0.25%/6个月

- 振动影响：在任意轴向上，频率为200Hz，误差为最大量程范围的±0.05%／g

- 负载影响：只要输入变送器的电压高于12V，在负载工作区内无负载影响。

- 安装位置影响：最大可产生不大于0.25kPa的零位误差，可通过校正消除这个误差，对量程无影响；测量本体相对法兰转动无影响。

产品选型

| MC20W口口E口A口C口D口F口S口卫生型（齐平膜）压力变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC20W | 卫生型（齐平膜）压力变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口 | 量程（注明压力量程范围） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G、表压 A、绝对压力 B、密封压力 C负压 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 口 | 膜片材料 （常温型≤70℃，高温型≤200℃） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K、扩散硅（默认） T、陶瓷压阻 P、陶瓷电容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E口 | 输出信号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、(0～5)VDC 2、二线制(4～20)mA(默认) 3、(0～10)mA 4、智能式4～20mADC二线制＋现场总线HART协议 5、用户约定 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A口 | 精度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、0.25 2、0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C口 | 过程连接方式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、外螺纹M20×1.5 2、外螺纹G1/2 3、 M27×2（齐平膜标准接口) 4、卡箍连接（注明卡箍尺寸） 5、法兰 6、其它注明 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D口 | 显示方式 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1、无显示 （默认） 2、0～100%线性指示 3、LCD数字显示(液晶) 4、LCD数字0～100%显示（液晶） 5、LED数码管显示 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F口 | 防爆等级 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1、标准型、不防爆（默认） 2、本安型（EXiaIICT4） 3、隔爆型（EXdIIBT4） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S口 | 外形 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、电缆式； 2、霍斯曼接口 3、2088外形 4、防水盒5、用户约定 |

说明：1）若测量压力有过载，请给出过载压力值。

2）被测介质温度持续高达130℃或低于－20℃，建议用温度隔离器或毛细管结构，以保证传感器不受损坏

法兰结构尺寸

| 公称直径DN | 法兰外径D | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔径L | 密封面直径d | 法兰厚度C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 99 | 20 |
| 80 | 200 | 160 | 8-Φ18 | 132 | 24 |

外形结构（如下图）