MC20D智能型压力变送器

MC20D智能型压力变送器采用高性能的感压芯片，配合先进的电路处理和温度补偿技术，将压力变化转化为线性的电流或电压信号。产品具有HART通讯，具有通讯和自诊断功能，用户利用手持终端或现场总线系统远距离传输、读取、显示和输入变送器的全部工作信息和附加信息。它可以用来测量表压、负压和绝压。

产品特点：

具有反向极性和限流保护；激光调阻温度补偿，范围宽，抗腐蚀，适于多种介质；过载及抗干扰能力强，性能稳定；独特显示表头设计，可以选配模拟、数字显示表头；零点和满量程可通过手操器调节，量程迁移范围宽。

技术参数：

| 测量介质 | 气体、液体、油等与316兼容的介质 |
| --- | --- |
| 测量形式及范围 | 表压（G）---最大(0～120)MPa, 最小(0～1)KPa |
|  | 绝压（A）---最大(0～120)MPa, 最小 (0～10)KPa |
|  | 负压（B）---最大(-0.1～40)MPa, 最小(-0.2～0.2 )KPa |
| 精度等级： | 0.1、 0.25 |
| 过载能力： | 量程的2～5倍 |
| 长期稳定性： | 小于0.25%FS/年 |
| 供电电源： | 15～36 VDC（标定电压24VDC） |
| 输出信号： | (4～20)mA（二线制）+HART通讯 |
| 显示方式： | 4位LCD显示 |
| 操作方式： | 自带2位轻触摸按键 |
| 零点量程迁移 | 直接通过按键对零点、量程进行迁移 |
| 工作温度： | （-40～80）℃ 补偿温度：（-20～70）℃ |
| 过程连接： | M20×1.5外螺纹或用户注明 |
| 隔离膜片材料： | 1Cr18Ni9Ti |
| 外壳材料： | 合金铝 |
| 防护等级： | IP65 |

零点和量程调节:

变送器的零点和量程调节可以通过变送器本身的按键进行现场调节；也可以通过手持终端远程调节。具体方法是：加零点压力并稳定后，同时按住Z和S键（Z为零点调节，S为量程调节）5秒钟松开，按Z键2秒调节零点，加满程压力并稳定后，按S键2秒调节满程。注：零点校准调节范围为压力量程的±8%，量程校准范围为压力量程的30%～100%，连续可调。调节完毕后，盖好密封盖并拧紧。

产品选型

| MC20D口口E口 A口C口D口R口智能型压力变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC20D | 智能型压力变送器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口 | 测量形式（注明量程） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G、表压 A、绝对压力 B、密封压力（注明参考压力值） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 口 | 膜片材料 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K、扩散硅（默认） T、陶瓷压阻 P、陶瓷电容 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E口 | 输出信号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、二线制(4～20)mA 2、HART协议输出 3、1-5V低功耗 4、其它注明 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A口 | 精度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、0.1 2、0.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C口 | 过程连接方式 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1、外螺纹M20×1.5（默认） 2、外螺纹G1/2 3、外螺纹NPT1/2 4、齐平膜 5、其它注明 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D口 | 显示方式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 无显示（默认） 2、0～100%线性指示 3、LCD数字量程显示（液晶） 4、LCD数字0～100%显示（液晶） 5、LED数字0～100%显示（数码管） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R口 | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1、本安型 2、隔爆型 3、阻尼 4、用户约定 |

远程通讯示意图                                      外形尺寸