MC2010经济型压力开关

MC2010经济型压力开关是一种结构小巧、使用灵活方便的压力开关。它内置活塞与精密弹簧相连，当压力变化时，弹簧伸缩量发生相应变化。当压力达到设定值时，产品会触发预设的机械结构并发出开关信号。

- 特点：

结构紧凑

DIN标准插头部，接线方便

测量范围广（0-40MPa内任意选定）

高重复性

常开常闭触点

接点镀金，触点容量大

可用于水、油、气压的压力控制

- 技术参数：

迟滞：10-20%预设（25-35%，1-5%可选）

误差：3%设定值

输出：常开+常闭、接点镀金

≤DC42V，1A

≤DC115V，0.15A

≤AC42V，3A

≤AC125V，3A

≤AC250V，0.5A

介质温度：-20~85℃（-40~160℃可选）

防护等级：IP65

接线：端子接线

材料：膜片：NBR

活塞：钢制活塞带有NBR密封

过程连接：镀锌钢

- 测量范围：

| 接品材质 | 型号 | 最大允许压力（bar） | 损坏压力 （bar） | 设定范围 （bar） | 误差 （bar） | 固定迟滞（bar） | 重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | MC2010-02.5M | 25 | 55 | 0.2-2.5 | 3%设定值 | 10-20%预设（25-35%，1-5%可选） | 0.1 |
|  | MC2010-005M | 25 | 55 | 0.8-5.0 |  |  |  |
|  | MC2010-012M | 25 | 55 | 1-12 |  |  |  |
| 钢 | MC2010-050S | 200 | 900 | 5-50 |  |  |  |
|  | MC2010-100S | 300 | 900 | 10-100 |  |  |  |
|  | MC2010-200S | 300 | 900 | 20-200 |  |  |  |
|  | MC2010-400S | 500 | 1230 | 50-400 |  |  |  |

MC2010-S选型

| 接品材质 | 型号 | 最大允许压力（bar） | 损坏压力 （bar） | 设定范围 （bar） | 误差 （bar） | 固定迟滞（bar） | 重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | MC2010-02.5M | 25 | 55 | 0.2-2.5 | 3%设定值 | 10-20%预设（25-35%，1-5%可选） | 0.1 |
|  | MC2010-005M | 25 | 55 | 0.8-5.0 |  |  |  |
|  | MC2010-012M | 25 | 55 | 1-12 |  |  |  |
| 钢 | MC2010-050S | 200 | 900 | 5-50 |  |  |  |
|  | MC2010-100S | 300 | 900 | 10-100 |  |  |  |
|  | MC2010-200S | 300 | 900 | 20-200 |  |  |  |
|  | MC2010-400S | 500 | 1230 | 50-400 |  |  |  |

MC2010-D选型

| 型号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| MC2010-D- | 03 | 0.03-0.3MPa |
|  | 04 | 0.1-0.4MPa |
|  | 05 | 0.06-0.6MPa |
|  | 06 | 0.5-1.5MPa |
|  | 07 | 0.1-1.3MPa |
|  | 08 | 1.6-4MPa |
|  | 09 | 0.4-2.8MPa |
|  | 10 | 4.1-7MPa |
|  | 11 | 0.6-6MPa |
|  | 12 | 7.1-10MPa |
|  | 13 | 5-15MPa |
|  | CS/SS | 镀锌钢/不锈钢 |
|  | C（XX） | 螺纹形式（常用为外螺纹M20*1.5,G1/4,M14*1.5等，可根据客户要求定制） |
|  | O/C | 常开型/常闭型 |
|  | A/B/C | 电气出线形式（见下图） |

压力开关点调节示意图