MCT80AR/AC高精度温度变送器模块（热电阻/热电偶）

MCT80AR/AC高精度温度变送器模块（热电阻/热电偶）是一种低成本两线温度变送器，它可以接收热电阻以及各类热电偶输入，可直接安装在传感器的接线盒内，将温度传感器的电阻或毫伏信号转换成标准4-20mA，或0-10mA、1-5V、0-10V等信号，再远传给其它二次表配套使用。它具有信号准确，可远传，精度好，抗干扰，稳定性好，免维护等特点。它的常规精度就可达0.25%。

特点：

- 体积小巧，可安装在热电阻和热电偶接线盒内，也可单独使用

- 性能稳定可靠

- 精度高

- 零点满度外部可调，能方便修正传感器误差。

技术指标：

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 精 度 | 热电阻±0.2%，热电偶±0.5% 热电偶± 1%、± 2.5%、± 3% |
| 供电电源 | 24VC±10% |
| 输 出 | 4-20mA、0-10mA、0-5V、0-10V等 |
| 工作湿度 | ≤ 95% RH |
| 工作温度 | -20℃-70℃ |
| 温 漂 | ± 0.05%/℃、± 0.025%/℃、± 0.01%/℃ |
| 热电偶冷补范围 | 0-60℃ |
| 负载电阻 | 三线制0-10mA：0-1500Ω；二线制4-20mA：0-600Ω |
| 外形尺寸 | Φ44×18mm 安装孔间距36mm |
| 重量 | 50g |
| 防护等级 | IP65 |

接线与调校:

24VDC电源通过屏蔽电缆给变送器供电，“V+”接 24VDC的正极，“V-”接负极。将变送器接到标准信号源上（电阻箱或毫伏计），在信号源给出零点和满度信号时反复调整零点及满度电位器，即可精确调整量程。“Z”为零点调整电位器，“S”为满度调整电位器（所有电位器在出厂以前都已校好)。

测温范围：

| 类别 | 材 质 | 分 度 号 | 测 量 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热电阻 | 镍铬-康铜 | E | 0-1000℃范围内任选 |
|  | 镍铬-镍硅 | K | 0-1300℃范围内任选 |
|  | 铂铑10-铂 | S | 0-1600℃范围内任选 |
|  | 铂铑30-铂铑6 | B | 0-1800℃范围内任选 |
|  | 铜-康铜 | T | 0-400℃范围内任选 |
|  | 铁-康铜 | J | 0-1200℃范围内任选 |
| 热电偶 | 铜热电阻 | Cu50 | -50-+150℃范围内任选 |
|  | 铜热电阻 | Cu100 | -50-+15℃范围内任选 |
|  | 铂热电阻 | Pt100 | -200-+600℃范围内任选 |

外形尺寸图：

选型表：

| MCT80AR/AC-口-( ℃)-口高精度温度变送器模块（MCT80AR：热电阻；MCT80AC：热电偶） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代码 | 输入类型 |  |  |
|  | P | Pt100热电阻 |  |  |
|  | C | Cu50热电阻 |  |  |
|  | K | K分度热电偶 |  |  |
|  | E | E分度热电偶 |  |  |
|  | S | S分度热电偶 |  |  |
|  | M | 其它 |  |  |
|  |  | 代码 | 测量范围 |  |
|  |  | （℃） | 用户指明 |  |
|  |  |  | 代码 | 输出信号 |
|  |  |  | 1 | 4-20mA |
|  |  |  | 2 | 0-10mA |
|  |  |  | 3 | 0-5V |
|  |  |  | 4 | 1-5V |