XSG声光报警仪（8路）

8路声光报警仪（XSG-8）：

- 特点

  - 8点输入，1点继电器输出，8个高亮度数码管分别对应显示1～8路状态

  - 输入信号兼容开关量和电平信号

  - 通过仪表内部拨码开关设置常开(高电平)或常闭(低电平)输入

  - 可在不同的回路间输入不同类型的信号

  - 声、光报警，一路继电器常开、常闭输出

  - 通过TEST键或短接相应的端子，进行回路测试

  - 通过CLR键或短接相应的端子，解除报警输出

  - 开关电源供电，适应范围广

- 技术参数

  - 供电电源: AC/DC85～260V

  - 触点容量: AC250V/3A；DC24V/5A

  - 输入信号: 开关量、电平信号两种输入信号兼容

  - 电平信号: 报警电平：-1V～+7V；非报警电平: +8V～+12V

  - 外形尺寸: 160×80×124mm

  - 开孔尺寸: 152×76mm

  - 使用环境: 0～50℃ ；<85%RH

- 选型表

| 内 容 | 代码说明 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XSG-8 | 8点输入，1点继电器输出，测试、消音控制输入，0.8″红色数码显示 |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸 |  | A－ | 横式160(W)×80(H)×125(L) |  |  |  |  |
| 输入信号 |  |  | 1 | 无电压开关接点 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 4~12V电压 |  |  |  |
| 外供电源 |  |  |  | B0 | 无外供电源，可省略 |  |  |
|  |  |  |  | B1 | 外供24VDC |  |  |
|  |  |  |  | B2 | 外供12VDC |  |  |
| 通讯接口 |  |  |  |  | S0 | 无通讯接口，可省略 |  |
|  |  |  |  |  | S1 | RS232接口 |  |
|  |  |  |  |  | S2 | RS485接口 |  |
| 仪表电源 |  |  |  |  |  | V0 | AC220V,可省略 |
|  |  |  |  |  |  | V1 | DC24V |
|  |  |  |  |  |  | V2 | 其它 |
| 扩展功能 |  |  |  |  |  | A | 语音报警，每点6秒，共48秒，内置MIC，录音指示灯，放音外接8Ω/0.5W扬声器，需配扬声器或音箱在订货时注明，另议价 |